TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

II ETAPA

ZLONICE – ULICE NÁDRAŽNÍ

D.1.4 – technika prostředí staveb

silnoproudá elektrotechnika

elektroinstalace

Zlonice 11.05.2020              Vypracoval: Ing. Petr Šimek

# VŠEOBECNÁ ČÁST

1) Název akce                   Rekonstrukce veřejného osvětlení

II etapa

Zlonice – ulice Nádražní

D.1.4-technika prostředí staveb

Silnoproudá elektrotechnika

elektroinstalace

2) Číslo zakázky                013 - 2020

3) Stupeň                       dokumentace pro stavební povolení

4) Kraj, Obec                   Středočeský, Zlonice

5) Investor                     Městys Zlonice

náměstí Pod Lipami č.p.29

273 71 Zlonice

6) Projekční středisko          Ing. Petr Šimek

elektroprojekce

Purkyňova 309

273 71 Zlonice

tel:723 789 710

email:sepptr@seznam.cz

7) Vypracoval                   Ing. Petr Šimek

zapsán v seznamu ČKAIT

pod číslem 0008794

spec. zařízení elektrotechnická

8) Podklady pro zpracování      požadavky investora

projektová dokumentace

"Rozšíření VO v ulici Nádražní

v obci Zlonice"

č.z.013-2016 z ledna 2016

zpracovaná firmou Varia Slaný

stávající stav distribučních

rozvodů NN

stávající stav rozvodů VO

ČSN

# TECHNICKÁ ČÁST

1. VŠEOBECNĚ:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci veřejného osvětlení – II etapu v ulici Nádražní v městysu Zlonice.

Rekonstrukce zahrnuje přechod nadzemního rozvodu veřejného osvětlení na zemní kabelový rozvod v ulici Nádražní, v úseku od ulice Jiráskova až po ulici Tyršova.

Při zpracování dokumentace bylo vycházeno:

- z projektové dokumentace "Změna rozvodu VO z vrchního vedení

na zemní kabelový rozvod v obci Zlonice ulice Pejšova", č.zak.

024-2011, zpracované firmou Varia Slaný spol.s r.o. Slaný

- z projektové dokumentace "Rozšíření VO v ulici Nádražní v obci

Zlonice", č.zak. 013-2016, zpracované firmou Varia Slaný spol.

s r.o. Slaný

- z požadavků správce rozvodů VO – ELZAS technik s.r.o.

- ze stávajících distribučních rozvodů NN 0,4kV v ulici Nádražní

- ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení v ulici Nádražní.

- Projekt zahrnuje:

- - přechod nadzemního rozvodu VO na zemní kabelový rozvod

- - návrhy zemních kabelových tras veřejného osvětlení

- - návrh nových svítidel pro veřejné osvětlení

- - návrh a umístění stožárů veřejného osvětlení

- - uzemnění

- - demontáž části nadzemního rozvodu VO a přepojení rozvodů VO

- v ulicích Tylova, Raisova, Jiráskova, Vrchlického, Bezručova a

- Boženy Němcové

- 2. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

- Napájecí rozvod :            zemní kabelový distribuční rozvod

- NN 0,4kV

- ve správě ČEZ Distribuce a.s.

- místo napojení– rozpojovací

- jistící skříň SR522  a RVO5

- Napěťová soustava :          3 N PE, 400/230 V, 50 Hz

- TN – C, TN – S

- Stupeň důležitosti dodávky

- el.energie :                  3

- Počet odběrných míst (OM):    1

- Instalovaný výkon :           Pi = 0,5 kW

- Koeficient současnosti :      ß  = 1,0

- Soudobý výkon :               Pp = 0,5 kW

- Ochrana proti zkratu :        pojistky, jističe

3. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :

Ochrana  před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN  33 2000-4-41 ed.3

- - základní/živých částí     - izolací dle čl.412.2.1

- - kryty   dle čl.412.2.2

- - základní/neživých částí   - samočinným odpojením od zdroje

- dle čl.411.3.2

4. NÁVRH OSVĚTLENÍ:

Návrh veřejného osvětlení v úseku ulice Nádražní je proveden dle ČSN EN 13201-2  "Osvětlení pozemních komunikací -požadavky" a ČSN  CEN/TR 13201-1 "Osvětlení pozemních komunikací – výběr tříd osvětlení".

Podle skupiny světelných situací byla řešená komunikace podle typické rychlosti hlavního uživatele zařazena do:

- komunikace III.tř.č.23916 – B2

Ve skupině B2, kde typická rychlost hlavního uživatele je větší než 30 a menší než 60 km/hod jsou hlavní uživatelé motorová vozidla, velmi pomalá vozidla (vozidla tažená zvířaty a jezdci na zvířatech) a cyklisté. Další povolený uživatel jsou chodci.

Na základě skupiny světelných situací a dalších opatření byly řešená komunikace a chodníky v obci zařazeny do tříd osvětlení:

- komunikace III.tř.č.23916 – ME5

Třídy osvětlení M se vztahují na řidiče motorových vozidel pohybující se po komunikacích střední až vysokou povolenou rychlostí.

Třída M je rozčleněna do devíti stupňů.

Protože v  obci je povolená rychlost omezena na max.50 km/hod. a provoz a situace v daném úseku je běžná, doporučuji komunikaci zařadit do třídy 5.

Pro třídu ME5 jsou stanoveny následující požadavky na jas povrchu komunikace a oslnění:

L – průměrný jas –udržovaná hodnota (cd.m-2) větší nebo rovna 0,5

Uo – celková rovnoměrnost jasu – větší nebo rovna 0,35

Ui – podélná rovnoměrnost jasu – větší nebo rovna 0,4

TI – omezující oslnění (%) – menší nebo rovné 15

SR – osvětlení okolí větší nebo rovné 0,5

5. ELEKTROINSTALACE:

a) El. přívod

V současné době je již v ulici Nádražní  městyse Zlonice v úseku od objektu železniční stanice č.p.160 až po ulici Jiráskova k  RD č.p.376  proveden zemní kabelový rozvod veřejného osvětlení. Daný zemní kabelový rozvod je napájený z rozváděče veřejného osvětlení RVO5, instalovaného v severní části ulice Tomanova u č.p.489.

Výchozím bodem pro rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Nádražní v úseku mezi ulicemi Jiráskova a Tyršova  bude stávající kabel zemního rozvodu VO CYKY-J 4x16 mm2, ukončený v současné době v přípojkové skříni SP100, osazené na bet.stožáru u RD č.p.376.

b) Kabelové rozvody VO

Nový zemní kabelový rozvod veřejného osvětlení v ulici Nádražní bude napojen na stávající větev "B" vedoucí od zapínacího bodu RVO5.

Větev "B" bude zabezpečovat osvětlení prostoru komunikace III.tř. č.23916 a přilehlého chodníku v úseku mezi ulicemi Jiráskova a Tyršova.

Stávající kabel zemního rozvodu VO CYKY-J 4x16 mm2, ukončený v přípojkové skříni SP100, osazené na bet.sloupu u RD č.p.376 bude ze skříně odpojen a bude zaveden do elektrovýzbroje nového stožáru VO č.24, který bude nově instalovaný před RD č.p.376, cca 2m západně od stávajícího bet. sloupu distribučního rozvodu NN 0,4kV.

Pokračování větve "B" vedoucí  od nového stožáru VO č.24 východním směrem až k č.p.444, v délce cca 200 m bude obsahovat 9 svítidel instalovaných na stožárech VO č.25 až č.32, nasmyčkovaných na zemní kabelový rozvod VO.

Ukončení zemního kabelového rozvodu VO  v úseku mezi ulicemi Jiráskova a Tyršova bude provedeno v nově instalované přípojkové skříni SP100/PSP1P, osazené na bet. sloupu distribučního rozvodu NN 0,4kV před RD č.p.444.

Z výše uvedené přípojkové skříně bude zpětně proveden přechod na stávající nadzemní rozvod VO kabelem AES 2x16 mm2.

Kabelové rozvody VO budou vedeny od stožáru VO č.24 v nově rekonstruovaném chodníku, ve kterém jsou již v současné době uloženy chráničky typu KF09050.

Kabelová trasa v prostoru pod chodníkem bude vedena ve vzdálenosti 300 mm od vnějšího obrubníku chodníku.

Nový zemní kabelový rozvod VO rozšířené větve "B" v délce cca 200m, bude proveden celoplastovým kabelem typu CYKY-J 4x16 mm2.

Kabely VO budou v celé délce trasy uloženy v chráničce typu KF 09050. V místech křižování komunikací budou kabely uloženy ještě do chrániček typu min. KF 09110.

Uložení kabelů do země musí být provedeno v souladu s  ČSN 33 2000-5-52.

Kabely v chodníku budou uloženy v kabelové rýze široké 350 mm v pískovém loži v hloubce 350 mm od povrchu chodníku.

Kabely v zeleném pásu a ve volném terénu budou uloženy v kabelové rýze široké 350 mm v pískovém loži v hloubce 700 mm od definitivně upraveného terénu.

Kabely v místech přechodů komunikací budou uloženy v kabelové rýze široké 500 mm v pískovém loži v chráničce PVC v hloubce 1000 mm od povrchu komunikace.

V místech souběhů a křížení podzemních sítí nutno dodržet vodorovné i svislé vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005.

Zásyp rýh musí být hutněn po vrstvách, aby nedocházelo k dalšímu sedání výkopu.

c) Svítidla veřejného osvětlení

Pro veřejné osvětlení daného úseku ulice Nádražní městyse Zlonice jsou navržena nová LED svítidla označená ve výkresové dokumentaci E5.

E5 - typ LED svítidel:

- BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S 7568lm

Lumistreet gen2 Philips

- světelný tok 7568 lm

- výkon 54,0W

- měrný výkon 140 lm/W

- náběhový proud 47A / 0,25 ms

- teplota chromatičnosti 4000 K

- index podání barev Ra větší než 70

- krytí IP66

- mechanická pevnost IK08

- výrobce Philips

LED svítidlo je kompaktní svítidlo určené pro osvětlení silnic a obytných čtvrtí, s možností montáže na rameno výložníku nebo přímo na dřík stožáru o průměru 48 - 60 mm.

Tělo svítidla   - z tlakově litého hliníku

Optický systém  - OS - čočky s velmi širokou vyzařovací

charakteristikou 160°- 42° x 54°

Optický kryt    - rovné ploché tvrzené čiré sklo.

- V dotčeném úseku bude instalováno devět svítidel o celkovém příkonu - 486W.

- Na každém osvětlovacím stožáru bude instalováno jedno    svítidlo.

- Napojení svítidel na rozvod VO bude provedeno kabelem  typu CYKY-J 3x1,5 mm2 v elektrovýzbroji každého stožáru.

d) Stožáry veřejného osvětlení

- Pro instalaci svítidel v daném úseku ulice Nádražní městyse Zlonice navrhuji instalovat jeden typ stožárů VO:

- - bezpaticový, dvoustupňový

- - typu KL 6 - 133/60

- - výška stožáru nad zemí - 6000 mm

- - celková délka stožáru - 6800 mm

- - hloubka zapuštění do země  - 800 mm

- - průměr stožáru ve spodní části - 133 mm

- - průměr stožáru v horní části - 60 mm

- - hmotnost stožáru - 51 kg

- - povrchová úprava - žárové zinkování

- - objednací číslo - 12100-00026

- - dodavatel - Kooperativa VOD Uhlířské Janovice

- Celkem bude instalováno 9 kusů stožárů VO, s číselným označením č.24 až č.32.

Osová vzdálenost jednotlivých stožárů cca 25 m.

Stožáry VO budou osazeny podél chodníku těsně u vnějšího obrubníku chodníku, min.500 mm od krajnice vozovky.

Při instalaci osvětlovacích stožárů nutno stožár v místě vetknutí do země opatřit plastovou ochrannou manžetou.

Napojení jednotlivých osvětlovacích stožárů VO bude  provedeno nasmyčkováním kabelu v elektrovýzbroji každého stožáru. Napojení stožárů bude provedeno tím způsobem, že budou pravidelně prostřídány  do všech tří fází.

## Svorkovnice

Pro stožárovou elektrovýzbroj navrhuji instalovat stožárovou rozvodnici typu TB-1, výrobce ELSTAV lighting, s.r.o. Ostrava. Krytá stožárová rozvodnice třídy II, IP 54 obsahuje jednu pojistku a je určena pro připojení až tří čtyřžilových kabelů o průřezu 6 až 35 mm2.

Ke stožáru se rozvodnice upevňuje pomocí dvou šroubů.

e) Jištění svítidel

Jištění svítidel bude provedeno samostatně pomocí závitových pojistek instalovaných v elektrovýzbroji každého stožáru. V každém stožáru bude osazena jedna  pojistka. Jmenovitá hodnota pojistkových patron bude 1 x 2 A.

Jištění stávajících svítidel nadzemního rozvodu VO bude provedeno v přípojkové skříni R1 jednou nožovou pojistkou. Jmenovitá hodnota pojistkové patrony bude 1 x 10 A.

f) Ochrana před bleskem

Z důvodu ochrany zařízení před bleskem, nutno provést uzemnění osvětlovacích stožárů. Uzemnění bude provedeno zemním páskem FeZn 30x4 mm uloženým na dně kabelové rýhy. Od zemnícího pásku bude v místě každého svítidla provedeno drátem FeZn průměru 10 mm odbočení a připojení stožáru VO.

Ke stožáru bude drát připojen jednou svorkou SP1. V místě odbočení od pásku bude spoj proveden dvěma svorkami typu SR03.

g) Údržba

Osvětlovací zařízení musí být udržováno v dobrém  provozním stavu ve smyslu mechanické pevnosti, bezpečnosti provozu a estetického vzhledu. Kovové části osvětlovacího zařízení musí být účinně chráněny proti  korozi.

Čištění svítidel, případně zdrojů, se provádí za účelem hospodárného provozu osvětlení při dodržení technických požadavků ČSN. Intervaly čištění nutno zvolit  podle provozních zkušeností se stávajícím VO vzhledem k vlivům prostředí při dodržení požadavku osvětlení.

Poškozená svítidla a světelné zdroje nutno v co nejkratší době opravit nebo vyměnit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob.

Využití stožárů veřejného osvětlení pro jiné účely musí být předem odsouhlaseno s provozovatelem VO.

h) Úprava stávajících rozvodů VO

V rámci rozšiřování a rekonstrukcí rozvodů VO v západní části městyse Zlonice nebyly provedeny realizačními firmami všechny úkony dle projektových dokumentací a v současné době je zapojení jednotlivých svítidel v této části městyse chaotické.

Pro přehlednost a jednoduší hledání případných závad je nutné provést následující úpravy:

- svítidla VO v západní část městyse zapojit do dvou zapínacích bodů.

První zapínací bod – RVO2 Nádražní

Druhý zapínací bod – RVO5 Tomanova

Ze zapínacího bodu RVO2 Nádražní jsou napojena svítidla v ulicích: - západní část náměstí Pod Lipami

- ulice Nádražní až k zdravotnímu středisku č.p.357

- ulice Alešova

- ulice Máchova

- ulice Denisova

- ulice K Vypichu

- ulice Purkyňova

- ulice Třebízského

- ulice Tyršova

- ulice Fügnerova

- ulice Pejšova až k ulici Tylova

Ze zapínacího bodu RVO5 Tomanova budou napojena svítidla v ulicích: - ulice Nádražní ze západní strany až k zdravotnímu

středisku č.p.357

- ulice Tylova

- ulice Raisova

- ulice Jiráskova

- ulice Vrchlického

- ulice Bezručova

- ulice Boženy Němcové

- ulice Tomanova

- ulice Ingrišova

- ulice Pejšova ze západní strany až k ulici Tylova

Pro napojení svítidel v ulicích Tylova, Raisova, Jiráskova, Vrchlického, Bezručova a Boženy Němcové je nutné z připravených přípojkových skříní v ulici Pejšova napojit stávající nadzemní vedení rozvodu VO ve výše uvedených ulicích a přípojkové skříně osadit jednou pojistkou s jmenovitým proudem 1x10A.

Jednofázové nadzemní vedení v jednotlivých ulicích pravidelně prostřídat do všech fází.

Pro odpojení nadzemního rozvodu VO ve výše uvedených ulicích od zapínacího bodu RVO2 Nádražní nutno stávající nadzemní rozvod VO v ulici Nádražní zrušit na úrovni ulice Tyršova, u RD č.p.444.

6. BEZPEČNOST PRÁCE:

Veškerý použitý materiál a způsob montáže musí vyhovovat platným ČSN. Při montáži musí být dodržovány bezpečnostní předpisy, používat  ochranné a pracovní pomůcky a zajistit stavbu tak, aby nedošlo k úrazu osob – zejména při stavbě stožárů VO a montáži svítidel. Tyto práce budou prováděny v těsné blízkosti holého vedení nadzemního distribučního rozvodu NN 0,4kV.

V případném místě souběhu a křižování zemního kabelového vedení s jinými druhy vedení a rozvody je nutné  provádět výkopové práce ručně.

Před zahájením prací nutno vyzvat správce těch sítí, u nichž dochází ke styku či křížení a vyžádat přesné  vytyčení příslušné podzemní sítě přímo na stavbě.

Organizace (firma), která bude provádět zemní práce  přebírá na sebe plnou zodpovědnost za dodržení všech  podmínek stanovených organizacemi dotčených danou stavbou a za následky vzniklé nedodržením daných podmínek, nebo poškozením některého ze zařízení dotčených organizací.

Provozovatel veřejného osvětlení je povinen jej udržovat ve 100% stavu a provádět pravidelné revize. Po dokončení montáže nového VO, před uvedením do  provozu, musí být provedena výchozí revize ve smyslu  ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.